## Tipo 2
MEMORIAL DE CÁLCULO DO SISTEMA DE HIDRANTES
Endereço: Estrada Doutor Miguel Vieira Ferreira S/Nº |  |  |  |  | Bairro: Vila Dirce |  |  | Município: Carapicuiba-SP
Ocupação: Hospitais em Geral- UPA - Classificação H-3 do Decreto Estadual do Decreto Estadual 63.911/2018 | [7 empty] | Risco: Baixo |  | Nº. de hidrantes: 5
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
Responsável pelo uso: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
Responsável Técnico: KENHITI SICITO | [7 empty] | CREA Nº. 0600.428.215 / SP
Sistema tipo: 2
Ø Mangueira (mm): 40 |  | C Mangueira = | 140 | Tubo: Aço galvanizado |  | C tubo = | 100 | Esguicho regulável com DN 40
Trecho | Vazão | P válvula | Perda de carga (tubulação) | [5 empty] | elevação | v | P montante
| lpm | mca | D (mm) | L real | L virtual | L total | J unit | J total | m | (m/s) | mca
H1 - PE | 150 | 30.0134 | 65 | 41.81 | 19.3 | 61.11 | 0.018995 | 1.1608 | 1.7 | 0.75339 | 32.8742
H2 - PE | 152 | 30.8191 | 65 | 1.9 | 16.3 | 18.2 | 0.019466 | 0.35428 | 1.7 | 0.76344 | 32.8734
PE - BI | 302 | 32.8734 | 65 | 117.45 | 23.8 | 141.25 | 0.069323 | 9.7919 | -0.7 | 1.5168 | 41.9653
BI - RI | 302 | 41.9653 | 75 | 2 | 3 | 5 | 0.034532 | 0.17266 | -1.5 | 1.1393 | 40.638
Bomba de Incêndio |  |  |  |  | Reserva Técnica de Incêndio
Pressão = | 40.638 | mca |  |  | ( X ) | elevado |  |  | Volume existente: |  | 12m3
Vazão = | 302 | l/min | 18.12 | m3/h | ( ) | subterrâneo |  |  | Volume adotado: |  | 12m3
Potência = | 6.0606 | mca |  |  | ( ) | ao nível do solo
Aço galvanizado | C = 100
cobre | C = 120
Assinatura do Proprietário | [6 empty] | Assinatura do Responsável Técnico
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA | [6 empty] | KENHITI SICITO
[7 empty] | CREA Nº. | 0600.428.215 / SP
Bomba adotada: 7,5cv